5. 급속분사교반기(Chemi-Dozer) 제작 시방서

목   차

1. 급속분사교반기(Chemi-Dozer) 제작 시방서  ...........................................	1

2. 급속분사교반기용 조작반 제작 시방서 ....................................................	3

3. 급속분사교반기 인양설비 제작 시방서 ....................................................	5

4. 액체압력변환장치 제작 시방서 ...............................................................	6

1. 급속분사교반기.

1) 설계 제원

(1) 형   식 : 4엽 개방익형 프로펠러식 처리수 순환형

(2) 전   원 : 380VAC, 3ph, 60Hz

(3) 동   력 :  7.5Hp ~ 25Hp

(4) 수   량 : 1 대

2) 구 조

(1) 급속분사교반기는 약품 투입기로부터 공급된 약품 원액을 직접 처리 수중으로 흡인, 유도하여 순간 분사함으로서 혼화 효율을 향상시키기 위한 설비로 급속 분사용 모터, 약품 유입기, 약품 분배기, 프로펠러 등으로 구성되어야 한다.

(2) 급속분사교반기는 기본적으로 수중 모터로부터 전달된 회전력으로 4엽의 개방 익형 프로펠러(Airfoil Type Open Propeller)를 회전시켜 처리수를 분사하고, 4열로 구성된 Chemical Guide Port의 단면이 프로펠러 후면의 처리수 흐름을 일정 부분 제한하여 외부 약품 흡인에 필요한 진공 흡인력을 생성시키는 구조이어야 한다.

(3) 프로펠러 후면에 설치되어 처리수의 흐름을 제한하여 외부 약품 흡인에 필요한 진공력을 생성시키는 Chemical Guide Port는 처리수의 흐름을 제한하는 단면적을 최소화하여 프로펠러의 분사력이 감소를 최소화시켜는 구조이어야 한다.

(4) Chemical Guide Port에서 배출되는 약품은 처리수와 사전 접촉 없이 프로펠러로 직접 전달되어 분사되는 과정에서 처리수와 반응하고 혼화되어 약품 효율 향상은 물론 처리수 사전 접촉에 의한 스케일 발생 현상이 없어야 한다.

(5) Chemical Guide Port는 4열로 구성되며, 외부에서 공급된 약품은 약품 유입기 내부에 설치된 약품 분배기에 의해 균등하게 분배되어 각각의 Chemical Guide Port를 통하여 프로펠러를 향해 배출되는 구조이어야 한다.

(6) 급속분사교반기의 프로펠러는 4개의 날개로 구성되어지며, 각 날개는 개방 익형으로 설계, 제작되어 회전마찰에 의한 동력 손실을 최소화함과 동시에 최대의 에너지 전달 효과와 진공 생성 효과를 발휘 할 수 있어야 한다.

(7) 급속분사교반기는 Chemical Guide Port를 통하여 프로펠러에 약품을 공급하고, 별도로 처리수가 약품 유입기 내부를 통과하여 프로펠러로 다량 공급되어 프로펠러의 분사력이 향상되는 구조이어야 한다.

(8) 급속분사교반기의 구성품 중에서 프로펠러, 샤프트, Chemical Guide port와 같이 약품과 직접 접촉하는 부분은 비강도가 철의 2배에 달하는 티타늄으로 제작하여 케비테이션에 의한 손상을 예방하고 기계적 강도 및 우수한 내식성을 가져야 한다.

(9) 급속분사교반기의 모터는 수중형으로 모든 접액부는 Stainless Steel 재질로 제작하여 부식에 의한 누수에 대비하여야 한다.

(3) 재 질

1) 프로펠러         : 티타늄 동등 이상

2) 프로펠러 샤프트  : 티타늄 동등 이상

3) 모터 본체        : 스테인레스 강(STS 304) 동등 이상

4) 약품 유입기      : 스테인레스 강(STS 304) 동등 이상

(4) 표준 구성품

1) 프로펠러     : 1개

2) 약품 유입기  : 1개

3) 모터 본체    : 1개

2. 급속분사교반기용 조작반

1) 설계 제원

(1) 형   식 : 스탠드 pole 형

(2) 규   격 : 600mmW x 700mmH x 400mmD (POLE 1000mm)

(3) 전   원 : 380V, 60Hz, 3ph

(4) 수   량 : 1면

2) 구 조

(1) 급속분사교반기에 대한 현장 조작반이 구비되어야 하며, 조작반에는 다음의 조작 버튼 및 램프가 표시되어야 한다.

- 전원 Lamp

- 전압계

- 전류계

- 가동 PUSH 버튼

- 정지 PUSH 버튼

- 고장 표시 램프

- 원격 / 현장 SELECT 스위치

(2) 조작반은 급속분사교반기의 모터 보호를 다음과 같은 기능이 제공되는 모터 보호 계전기가 설치되어야 하고, 다음의 기능이 제공되어야 한다.

- 모터 보호 계전기는 모터 제조 회사와 동일 제조사의 모터 보호 계전기를 설치하여 최적의 모터 보호 기능이 제공될 수 있어야 한다.

- 모터 보호 계전기 지시부는 조작반 전면에 설치되어 설정 및 조작이 용이한 구조이어야 한다.

- 모터 보호 계전기 기본적으로 다음의 모터 보호 기능이 제공되어야 한다.

▶ 과부하 / 저부하 경보 트립 기능

▶ 저전압 / 고전압 경보 트립 기능

▶ 전류 불평형 경보 트립 기능

▶ 역상 경보 트립기능

(3) 조작반의 조작 상태 및 경보, 모터 보호 계전기의 표시 사항은 조작반 외부에서 육안 확인할 수 있어야 한다.

(4) 조작반은 급속 분사 교반기를 원격 기동 및 정지할 수 있도록 현장 조작반의 로직을 구성하여야 하며, 기본적인 교반기의 기동 및 정지 작동은 현장을 우선으로 하여야 한다.

(5) 조작반 내부에는 입력 전원을 단절하기 위한 차단 스위치가 설치되어야 한다.

(6) 조작반에는 전력을 필요로 하는 기기를 격리시키기 위한 개별 차단기 및 퓨즈를 설치하여야 한다.

(7) 조작반 내부에는 형광등, 냉각 팬, 히터 등을 구비하여야 하며, 별도의 220V용 콘센트를 구비하여 작업 등에 사용할 수 있어야 한다.

(8) 조작반 내부에 설치되는 모든 장비는 제거 가능한 SUB-CHASSIS나 RACK에 설치하여야 하며, 필요시 용이하게 조립하거나 제거할 수 있도록 하여야 한다.

(9) 1차측 배선 및 신호선은 본 조작반 공급 범위에서 제외되며, 조작반에서의 전원선과 신호선 결선, 급속 분사 교반기로의 2차측 전원 배선을 포함하여야 한다.

3) 재질

(1) 현장 조작반 : STS304

3. 급속분사교반기 인양 설비.

1) 설계 제원

(1) 형   식 : 수동윈치 부착형

(2) 수   량 : 1 식

2) 구 조

(1) 인양 설비는 급속분사교반기를 투입 지점에 위치시키거나, 유지 관리를 위해 급속분사교반기를 지상으로 인양하기 위한 설비로 수동 윈치, 윈치 프레임, 가이드 레일, 인양 와이어, 마운팅 킷 등으로 구성되어야 한다.

(2) 윈치 프레임은 300Kg 용량의 수동 윈치를 구비하고, 급속분사교반기가 장착된 마운팅 킷을 가이드 레일을 따라 처리 수중에 장착하거나 지상으로 인양할 수 있는 구조로서, 지상에서는 급속분사교반기가 장착된 상태로 마운팅 킷을 360° 회전시킬 수 있어야 한다.

(3) 인양 설비는 급속분사교반기를 분사 지점으로의 이동을 안내하기 위한 가이드 레일이 설치되어야 하고, 가이드 레일의 종단부에는 수류 및 모터 가동에 의한 진동을 예방하기 위한 쐐기 형태의 고정구가 구비되어야 한다.

(4) 인양 설비는 급속분사교반기, 약품 공급 배관, 전력 공급 케이블을 일체형으로 구성한 마운팅 킷이 구비되어야 하고, 약품 공급 배관과 전력 공급 배선은 마운팅 킷에 고정 배치하여 수류에 의해 약품 공급 배관과 전력 공급 전선이 주변 구조물에 반복 접촉하여 마모 파손되는 현상이 발생하지 않아야 한다.

(5) 마운팅 킷은 수직으로 하강하는 급속분사교반기를 분사 지점에서 수평으로 전환하는 수평피벗 기능을 제공할 수 있어야 한다.

3) 재 질

(1) 윈치 프레임	: STS304

(2) 가이드 레일	: STS304

(3) 인양 와이어	: STS316

(4) 마운팅 킷	: STS304

4) 표준 구성품

(1) 윈치 프레임	: 1개

(2) 가이드 레일	: 1식

(3) 인양 와이어	: 10 m

(4) 윈치 프레임	: 1식

4. 액체압력변환장치.

1) 설계 제원

(1) 형   식 : 부력에 의한 V-Notch 동적 평형 유지형

(2) 규   격 : 25A

(3) 용   량 : 500 Liter/Hr(대기압 하)

(4) 재   질 : PVC + 아크릴

(5) 수   량 : 1 대

2) 구 조

(1) 급속분사교반기에서 생성된 진공 흡인력에 의해 약품과 공기가 함께 공급되는 것을 예방하기 위한 설비로 약품 유입 블록, 약품 유출 블록, 부구, V-Notch로 구성되어야 한다.

(2) 약품 공급 장치로부터 공급된 약품의 량에 따라 부구가 상하로 작동하며 V-Notch의 단면적을 연속 조절함으로서 약품 유입량과 유출량이 항상 동일하게 조절할 수 있어야 한다.

(3) 액체 압력 변환 장치의 Body는 투명 아크릴로 제작하여야 하며, V-Notch 작동부에도 별도의 투명 튜브를 설치하여 작동 상태를 육안으로 확인할 수 있도록 하여야 한다.

(4) 점검 등을 위하여 별도의 Over Flow 연결구가 구비되어야 한다.

(5) 액체 압력 변환 장치의 재질은 PVC, Teflon, 아크릴 등 내식성 재질을 사용하여야 한다.